## 附件一
附件一
永川区民政领域安全生产执法检查情况
（所属时间：2024年9月）
序号 | 单位名称 | 检查数量 | 发现问题数量 | 已整改 | 正在整改 | 备注
1 | 中山路街道 | 14 | 6 | 6 | 0
2 | 南大街街道 | 9 | 6 | 5 | 1
3 | 胜利路街道 | 2 | 0 | 0 | 0
4 | 卫星湖街道 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 茶山竹海街道 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 大安街道 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 陈食街道 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | 临江镇 | 3 | 0 | 0 | 0
9 | 五间镇 | 3 | 1 | 1 | 0
10 | 仙龙镇 | 2 | 0 | 0 | 0
11 | 何埂镇 | 1 | 1 | 1 | 0
12 | 双石镇 | 2 | 1 | 1 | 0
13 | 吉安镇 | 3 | 6 | 6 | 0
14 | 宝峰镇 | 3 | 1 | 1 | 0
15 | 朱沱镇 | 3 | 0 | 0 | 0
16 | 来苏镇 | 2 | 0 | 0 | 0
17 | 松溉镇 | 2 | 2 | 2 | 0
18 | 板桥镇 | 1 | 0 | 0 | 0
19 | 永荣镇 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | 红炉镇 | 2 | 1 | 1 | 0
21 | 金龙镇 | 2 | 0 | 0 | 0
22 | 青峰镇 | 2 | 3 | 3 | 0
23 | 三教镇 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | 区民政局 | 21 | 33 | 33 | 0
注：本次统计数据来源于“永川区智慧养老信息平台”，线下检查情况不在统计范围内。

## 附件二
附件二
序号 | 编号 | 所属镇街 | 养老服务机构名称 | 消防维保检查上报情况 | 安全日志上报率 | 消防维保情况 |  | 备注
[6 empty] | 问题描述 | 整改要求
1 | 1 | 中山路街道 | 重庆市永川区中山路街道办事处敬老院（中山路致善养老服务中心） | √ | 81.11% | 1.部分过道喷头老化 2.室内消火栓管网无法保压,疑似埋地管网漏水 3.水泵房内吸水管锈蚀，水泵结合器无标识标牌；现场未设置室外消火栓。 4.1#稳压泵密封圈漏水 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
2 |  |  | 永川区爱心老年公寓 | √ | 96.67% |  |  | 本月消防系统检查正常
3 |  |  | 永川区芝兰养老服务中心 | √ | 96.67% | 1.消防强切模块测试正常脱扣未工作；2.消防应急广播测试无音量；3.1处疏散指示损坏 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
4 |  |  | 重庆芝兰仁善养老服务中心 | √ | 98.89% |  |  | 本月消防系统检查正常
5 |  |  | 重庆市永川区景睦养老服务中心 | √ | 100% |  |  | 本月消防系统检查正常
6 |  |  | 重庆市南瓜山松菊养老院 | √ | 98.89% |  |  | 本月消防系统检查正常
7 |  |  | 重庆智老尊享致爱养老服务中心 | √ | 100% | 1.报警阀组处信号阀关闭无反馈 2.水泵房水泵链接组件螺栓仅四颗，未全部上满 3.水池无水位显示装置，无实验消火栓 4.厨房3具水基灭火器过期未送检 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
8 |  |  | 永川区中山路街道社区养老服务中心智上养老机构 | √ | 100% | 1.发电机故障；2.压力开关模块故障 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
9 |  |  | 永川区中山路街道高敬鸿养老服务中心 | √ | 95.56% | 1.2、3楼应急照明和疏散指示系统联动时无法转为应急状态(308前1盏应急灯除外) 2.3楼广播无声音输出 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
10 |  |  | 重庆智老尊享致亲养老服务中心 | √ | 98.89% | 防火门监控器显示在线设备数量为0，常开式防火门联动时未关闭 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
11 |  |  | 重庆市永川区高敬鸿宏耀养老服务中心 | √ | 100% | 1.喷淋系统无水（物业管网问题，正在走大修基金整改流程中） 2.233外疏散楼梯间外1处喷头老化 3.厨房门口一樘防火门无闭门器 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
12 | 2 | 南大街街道 | 南大街办事处敬老院 | √ | 96.67% | 屋顶液位显示器损坏 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
13 |  |  | 重庆市永川区颐乾庄老年公寓 | √ | 100% | 自动喷水灭火系统连接市政水压力过高 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
14 |  |  | 重庆市永川区高敬鸿老年公寓 | √ | 93.33% | 1.一部分应急照明和疏散指示牌故障。 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
15 |  |  | 重庆市永川区南大街夕阳之家社区养老服务中心 | √ | 76.67% | 广播主机故障。2.水泵房防火门和应急灯坏。 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
16 |  |  | 重庆市永川区三森养老服务中心 | / | 38.89%
17 |  |  | 重庆市永川区永康养老院 | √ | 95.56% | 1.6个应急灯坏。2.3个疏散指示牌故障.3.湿式报警阀警铃故障 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
18 |  |  | 重庆康寿福家苑养老服务中心 | √ | 95.56% |  |  | 本月消防系统检查正常
19 |  |  | 重庆市永川区吉爱养老服务中心 | √ | 21.11% | 1.发电机故障；2.8个应急灯坏。。 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
20 | 3 | 胜利路街道 | 重庆市永川区星怡养老院 | √ | 96.67% | 1.6个应急照明故障.2.湿式报警阀警铃故障.3.逃生通道燃气锅炉应移位。4.CRT电脑故障.喷淋泵控制柜坏.5发电机故障 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
21 |  |  | 永川星怡养老院万寿分院 | √ | 96.67% | 1.湿式报警阀不能正常工作。2.应急照明箱故障 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
22 |  |  | 重庆智老尊享致孝养老服务中心 | √ | 70% | 1. 水泵房环境潮湿，水泵及组件锈蚀 2. 广播控制盘未通电 3. 电话主机屏幕无显示 4. 3楼楼梯间1盏应急灯、4楼浴室外1盏应急灯和1块安全出口疏散指示牌故障 5. 楼梯间原常开防火门现作为常闭防火门使用；模块无法控制启闭 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
23 |  |  | 永川区胜利路街道养老服务中心 | √ | 98.89% | 室内消火栓系统未设置实验消火栓，无室外消火栓 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
24 |  |  | 重庆云寿孝爱养老服务中心枣苑路分中心 | / |  |  |  | 已停业
25 |  |  | 重庆市永川区康之源养老院 | √ | 95.56% | 1.北楼9402,9406安全出口指示牌故障 2.北楼2处灭火器箱腐蚀变形 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
26 |  |  | 重庆市永川区亮哥养老中心 | √ | 100% | 1、喷淋泵轴封漏水 2、多线盘故障 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
27 |  |  | 重庆市永川区夕阳之家老年服务中心 | √ | 100% | 1、1-3层防火门闭门器缺失 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
28 |  |  | 重庆市永川区爱颐养老院 | √ | 95.56% | 1、个别防火门腐蚀，变形关闭不严 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
29 | 4 | 卫星湖街道 | 重庆市永川区湖畔金晖养老服务中心 | √ | 70% | 1、屋顶水箱自动补水装置损坏 2、多线盘故障，远程启动功能缺失 3、气体灭火主机密码未知，部分功能无法测试 4、发电机房一个分机电话故障 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
30 |  |  | 卫星湖街道敬老院 | √ | 100% | 1、水池未安装液位显示装置 2、水箱未安装自动补水装置 3、喷淋泵一台轴封漏水 4、水力警铃卡顿故障，延迟器节流孔板缺失 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
31 | 5 | 大安街道 | 永川区嘉和养老服务中心 | / |  |  |  | 已停业
32 |  |  | 重庆市永川区大安街道民主幸福院 | √ | 100% | 1、1-3层防火门闭门器缺失 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
33 | 6 | 陈食街道 | 陈食街道敬老院 | √ | 96.67% | 1.屋顶水箱建议增加液位显示管。2.喷淋多线故障.3.水泵房电话故障 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
34 | 7 | 临江镇 | 重庆市永川区亮哥养老中心临江分中心 | √ | 100% | 1、个别防火门腐蚀，变形关闭不严 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
35 | 8 | 五间镇 | 重庆永川五间敬老院 | √ | 84.44% | 1.闭门器4个坏. | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
36 | 9 | 仙龙镇 | 重庆市永川区仙龙敬老院 | √ | 96.67% | 1.1#稳压泵无法启动，为接触器损坏需更换 2.部分手报被外墙漆污染，按下困难 3.厨房防火门闭门器脱落 4.报警阀组处无排水设施 5.少量消火栓箱箱体锈蚀 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
37 |  |  | 仙龙镇粉店幸福院 | / |  |  |  | 装修未营业
38 | 10 | 何埂镇 | 聚美敬老院 | / |  |  |  | 装修未营业
39 |  |  | 何埂敬老院 | √ | 96.67% | 1.无市电.2.增压稳压泵2台故障.3.3个疏散指示牌坏 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
40 | 11 | 双石镇 | 双石镇敬老院 | √ | 100% | 1、消火栓系统无试验栓；消防水箱无现场水位计；水箱底部出口2处渗水；稳压罐组件缺失（无压力表）；3楼1处消火栓水带接口脱落 2、末端放水规定时间内警铃不报警，压力开关无动作；报警阀组处无排水设施；食堂1喷头损坏，导致食堂层喷淋系统信号阀关闭状态 3、感烟探测器5处故障（人为拆除：2#、4#、6#、12#、13#） 4、厨房、食堂防火门2樘未设置闭门器 5、3层多处应急灯具及疏散指示标志应急故障 6、柴油发电机房与储油间气溶胶未接线 7、1层、食堂层4处应急灯、5处指示牌故障 8、100#消火栓按钮按下不报警 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
41 |  |  | 重庆市永川区双石养老服务老年公寓 | √ | 100% | 1.厨房喷头老化.2至3层未端压力表锈蚀 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
42 | 12 | 吉安镇 | 重庆市永川区亮哥养老中心吉安分中心 | √ | 100% | 1、屋顶水箱自动补水装置损坏 2、多线盘故障，远程启动功能缺失 3、气体灭火主机密码未知，部分功能无法测试 4、发电机房一个分机电话故障 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
43 | 13 | 宝峰镇 | 重庆市永川区亮哥养老中心宝峰分中心 | √ | 96.67% | 1、水池未安装液位显示装置 2、水箱未安装自动补水装置 3、喷淋泵一台轴封漏水 4、水力警铃卡顿故障，延迟器节流孔板缺失 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
44 | 14 | 朱沱镇 | 重庆市永川区大河敬老院（智老尊享大河养老服务中心） | √ | 100% | 1、部分阳台喷头老化 2、1#稳压泵无法手动、自动启动；消火栓系统无试验栓 3、防火门无标识牌 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
45 |  |  | 重庆林楠养老中心 | √ | 98.89% |  |  | 本月消防系统检查正常
46 |  |  | 重庆市永川区朱沱镇敬老院（朱沱致诚养老服务中心） | √ | 100% | 1、CRT未调试好，未录入数据 2、未设置试验消火栓 3、喷淋泵低压压力开关未通电现弃用状态，现场阀组处压力开关连锁启泵功能正常 4、报警阀组上端信号阀关闭后无反馈 5、厨房、设备房防火门未装闭门器 6、现场仅5层设有软管卷盘，2~4层未设置软管卷盘 7、稳压罐表显无压力 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
47 | 15 | 来苏镇 | 永川区来苏镇敬老院 | √ | 96.67% | 1.1楼1个消火栓锈蚀漏水 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
48 | 16 | 松溉镇 | 松溉镇敬老院 | √ | 93.33% | 1、电源盘备电故障，1处火灾显示盘未通电 2.厨房防火门无闭门器 3.实验消火栓无压力表 4.1、2#楼屋顶水箱基础变形，无法补足储水量；稳压罐锈蚀 5、水泵房内电接点压力表位置设置不合理，且无法自动启泵； | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
49 | 17 | 板桥镇 | 板桥敬老院 | √ | 96.67% | 1.气体灭火控制盘故障.电话主机显示屏故障.2.广播主机手动正常.联动故障..防火门无反馈 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
50 | 18 | 永荣镇 | 永川区永荣镇养老服务中心 | √ | 100% | 1.储油间无呼吸阀.气体灭火装置.报擎设备和防暴应急灯 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
51 | 19 | 红炉镇 | 永川区红炉镇养老服务中心 | √ | 98.89% | 1..增压泵1台漏水.室外栓无水 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
52 | 20 | 金龙镇 | 金龙镇大山门养老服务中心 | √ | 94.44% | 1. .办公楼6个应急照明故障。1个手报和生光故障.水泵房压力开关故障 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
53 | 21 | 青峰镇 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | √ | 98.89% |  |  | 本月消防系统检查正常
54 |  |  | 永川区胡绍莲养老服务中心 | / | 96.67% |  |  | 家庭式养老
55 | 22 | 三教镇 | 三教镇敬老院 | √ | 98.89% | 1.喷淋管道泄压 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。
56 | 23 | 区福利中心 | 永川区失能残疾人集中供养中心 | √ | 60% | 1.柜式七氟丙烷保险销末拨.甲方已知晓.2.6个烟感坏.3.水泵房应急灯坏 | 立即整改，确保消防设施能正常运行。

## 附件三
附件三
养老机构安全人员培训测试成绩统计表
序号 | 单位 | 参会人 | 试卷成绩 | 备注
1 | 三教镇敬老院 | 陈敏 | 84
2 | 三教镇敬老院 | 赵传会 | 80
3 | 南大街办事处敬老院 | 罗万学 | 80
4 | 五间镇敬老院 | 叶天敏 | 92
5 | 中山路敬老院 | 张小历 | 100
6 | 双石镇敬老院 | 陈朝碧 | 100
7 | 板桥镇敬老院 | 张仁菊 | 100
8 | 红炉镇养老服务中心 | 吴娅 | 92
9 | 永荣镇养老服务中心 | 唐太碧 | 88
10 | 亮哥养老中心 | 陈地宽 | 72
11 | 亮哥养老中心吉安分中心 | 曾德友 | 80
12 | 亮哥养老中心宝峰分中心 | 查代文 | 80
13 | 亮哥养老中心 | 张龙 | 76
14 | 来苏镇敬老院 | 何刚 | 100
15 | 来苏镇敬老院 | 王玉英 | 100
16 | 青峰镇幸福院 | 魏先权 | 84
17 | 青峰镇幸福院 | 诸琳 | 84
18 | 陈食街道敬老院 | 邓行 | 84
19 | 陈食街道敬老院 | 杜常明 | 80
20 | 朱沱镇大河敬老院 | 肖世会 | 100
21 | 松溉镇敬老院 | 何高焕 | 100
22 | 何埂镇何埂敬老院 | 宋代敏 | 96
23 | 何埂镇何埂敬老院 | 谢仁桂 | 96
24 | 仙龙敬老院 | 王忠琼 | 100
25 | 景睦养老服务中心 | 罗敏 | 80
26 | 景睦养老服务中心 | 杨礼和 | 84
27 | 爱颐老年养护中心 | 谢礼涛 | 96
28 | 爱颐老年养护中心 | 袁兵 | 96
29 | 永川区社会福利中心 | 杨贵胜 | 92
30 | 永川区星怡养老院 | 曾令燕 | 100
31 | 星怡养老院万寿分院 | 杜永燕 | 100
32 | 永川区夕阳之家老年服务中心 | 罗云鸿 | 76
33 | 重庆智老尊享致孝养老服务有限公司 | 张娥 | 100
34 | 重庆智老尊享致孝养老服务有限公司 | 梁蓉 | 100
35 | 永川区康之源养老院 | 谭淑香 | 88
36 | 胜利路街道高敬鸿养老服务中心 | 游婷婷 | 92
37 | 智上养老服务中心 | 李代群 | 96
38 | 重庆市南瓜山松菊养老院 | 王朝琦 | 88
39 | 重庆智老尊享致爱养老服务中心 | 张锡英 | 100
40 | 永川区芝兰养老服务中心 | 尹祖宽 | 96
41 | 永川区芝兰仁善养老服务中心 | 尹奇 | 96
42 | 智老尊享致亲养老机构 | 樊世萍 | 96
43 | 智老尊享致亲养老机构 | 汪燕 | 100
44 | 中山路街道高敬鸿养老服务中心 | 陈志颖 | 88
45 | 三森养老服务中心 | 王祖才 | 76
46 | 颐乾庄老年公寓 | 陈波 | 96
47 | 颐乾庄老年公寓 | 彭声琼 | 80
48 | 吉爱养老服务中心 | 梁金伟 | 92
49 | 高敬鸿老年公寓有限公司 | 何容军 | 80
50 | 高敬鸿宏耀养老服务中心 | 宋明哲 | 80
51 | 夕阳之家老年公寓有限公司 | 张薇 | 84
52 | 夕阳之家老年公寓有限公司 | 余云梅 | 80
53 | 爱心老年公寓 | 张天鑫 | 96
54 | 重庆康寿福家苑养老服务中心 | 卢玉彩 | 72
55 | 重庆康寿福家苑养老服务中心 | 宋世菲 | 76
56 | 胡绍莲养老服务中心 | 胡绍莲 | 88
57 | 永康养老院 | 钟陈 | 80
58 | 双石养老服务老年公寓 | 赵孝英 | 96
59 | 亮哥养老中心 | 罗切如 | 88
60 | 亮哥养老中心 | 白云华 | 88
61 | 湖畔金晖养老服务中心 | 孙文玉 | 84
62 | 湖畔金晖养老服务中心 | 夏健 | 76
63 | 智老尊享朱沱致诚养老服务中心 | 张明珍 | 96
64 | 智老尊享朱沱致诚养老服务中心 | 覃浩峰 | 100
65 | 智老尊享朱沱养老中心 | 何畏 | 100
66 | 星怡养老院 | 胡家豪 | 100
67 | 重庆林楠养老服务有限公司 | 陈东 | 92