## 附件一
附件一
永川区民政领域安全生产执法检查情况
（所属时间：2024年10月）
序号 | 单位名称 | 检查数量 | 发现问题数量 | 已整改 | 正在整改 | 备注
1 | 中山路街道 | 11 | 5 | 0 | 5
2 | 南大街街道 | 8 | 8 | 0 | 8
3 | 胜利路街道 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 卫星湖街道 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | 茶山竹海街道 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 大安街道 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 陈食街道 | 2 | 0 | 0 | 0
8 | 临江镇 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 五间镇 | 1 | 1 | 0 | 1
10 | 仙龙镇 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | 何埂镇 | 1 | 1 | 0 | 1
12 | 双石镇 | 2 | 1 | 1 | 0
13 | 吉安镇 | 2 | 2 | 2 | 0
14 | 宝峰镇 | 1 | 1 | 1 | 0
15 | 朱沱镇 | 3 | 0 | 0 | 0
16 | 来苏镇 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | 松溉镇 | 1 | 1 | 0 | 1
18 | 板桥镇 | 2 | 0 | 0 | 0
19 | 永荣镇 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | 红炉镇 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | 金龙镇 | 2 | 0 | 0 | 0
22 | 青峰镇 | 1 | 0 | 0 | 0
23 | 三教镇 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | 区民政局 | 23 | 37 | 37 | 0
注：本次统计数据来源于“永川区智慧养老信息平台”，线下检查情况不在统计范围内。

## 附件二
附件二
永川区民政领域安全生产日常工作情况
序号 | 编号 | 所属镇街 | 养老服务机构名称 | 消防维保检查上报情况 | 安全日志上报率 | 消防维保情况 |  | 备注
[6 empty] | 问题描述 | 整改要求
1 | 1 | 中山路街道 | 重庆市永川区中山路街道办事处敬老院（中山路致善养老服务中心） | √ | 94.62% | 1.喷淋管道系统侧无法保压；2.2#稳压泵处止回阀损坏，有回流现象，现前端阀门关闭状态；3.报警阀组上端信号阀损坏；4.1-3层部分过道喷头老化 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
2 |  |  | 永川区爱心老年公寓 | √ | 100% |  |  | 本月消防系统检查正常
3 |  |  | 永川区芝兰养老服务中心 | √ | 96.77% | 1.消防应急广播1处无音量；2.消防常闭防火门均处于敞开状态且无标识；3.6处喷淋头锈蚀严重；4.2处应急照明时间不足 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
4 |  |  | 重庆芝兰仁善养老服务中心 | √ | 100% | 1.常闭防火门无标识，1处常闭防火门异常开启；2.1处消火栓有桌椅遮挡 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
5 |  |  | 重庆市永川区景睦养老服务中心 | √ | 100% | 1.发电机故障 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
6 |  |  | 重庆市南瓜山松菊养老院 | √ | 94.62% |  |  | 本月消防系统检查正常
7 |  |  | 重庆智老尊享致爱养老服务中心 | √ | 100% | 1.报警阀组处信号阀关闭无反馈（微动开关坏）；2.水池无水位装置（建议安装远程液位显示装置） | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
8 |  |  | 永川区中山路街道社区养老服务中心智上养老机构 | √ | 100% | 1.发电机故障；2.压力开关模块故障 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
9 |  |  | 永川区中山路街道高敬鸿养老服务中心 | √ | 88.17% | 1.2、3楼应急照明和疏散指示系统联动时无法转为应急状态(308前1盏应急灯除外)；2.3楼广播无声音输出 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
10 |  |  | 重庆智老尊享致亲养老服务中心 | √ | 98.92% | 1.防火门监控器显示在线设备数量为0，常开式防火门联动时未关闭 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
11 |  |  | 重庆市永川区高敬鸿宏耀养老服务中心 | √ | 100% | 1.喷淋系统无水（物业管网问题，正在走大修基金整改流程中）；2.233外疏散楼梯间外1处喷头老化；3.厨房门口一樘防火门无闭门器 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
12 | 2 | 南大街街道 | 南大街办事处敬老院 | √ | 100% | 1.消火栓卷盘破损需更换 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
13 |  |  | 重庆市永川区颐乾庄老年公寓 | √ | 100% | 1.5盏应急照明灯损坏更换 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
14 |  |  | 重庆市永川区高敬鸿老年公寓 | √ | 96.77% | 1.一部分应急照明和疏散指示牌故障 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
15 |  |  | 重庆市永川区南大街夕阳之家社区养老服务中心 | √ | 98.92% | 1.屋顶水箱应增加液位计 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
16 |  |  | 重庆市永川区三森养老服务中心 | / | 48.39%
17 |  |  | 重庆市永川区永康养老院 | √ | 96.77% | 1.6个应急灯坏；2.3个疏散指示牌故障；3.湿式报警阀警铃故障 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
18 |  |  | 重庆康寿福家苑养老服务中心 | √ | 84.95% |  |  | 本月消防系统检查正常
19 |  |  | 重庆市永川区吉爱养老服务中心 | √ | 45.16% | 1.发电机故障；2.水泵房应增加标示标牌 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
20 | 3 | 胜利路街道 | 重庆市永川区星怡养老院 | √ | 90.32% | 1.6个应急照明故障；2.湿式报警阀警铃故障；3.逃生通道燃气锅炉应移位；4.CRT电脑故障.喷淋泵控制柜坏；5发电机故障 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
21 |  |  | 永川星怡养老院万寿分院 | √ | 90.32% | 1.湿式报警阀不能正常工作；2.应急照明箱故障 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
22 |  |  | 重庆智老尊享致孝养老服务中心 | √ | 70.97% | 1. 广播控制盘未通电未做测试；2. 电话主机屏幕无显示 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
23 |  |  | 永川区胜利路街道养老服务中心 | √ | 100% | 1.室内消火栓系统未设置实验消火栓 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
24 |  |  | 重庆云寿孝爱养老服务中心枣苑路分中心 | / | 0% |  |  | 已停业
25 |  |  | 重庆市永川区康之源养老院 | √ | 89.25% |  |  | 本月消防系统检查正常
26 |  |  | 重庆市永川区亮哥养老中心 | √ | 93.55% |  |  | 本月消防系统检查正常
27 |  |  | 重庆市永川区夕阳之家老年服务中心 | √ | 96.77% | 1.1楼1部份喷头老化，建议更换；2.2楼1道防火门变形 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
28 |  |  | 重庆市永川区爱颐养老院 | √ | 96.77% | 1.15个烟感老化；2.消火栓泵低压力开关1个故障；3.喷淋泵和消火栓泵多线无反溃 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
29 | 4 | 卫星湖街道 | 重庆市永川区湖畔金晖养老服务中心 | √ | 86.02% | 1.水泵房应增加应急照明 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
30 |  |  | 卫星湖街道敬老院 | / | 0% |  |  | 装修未营业
31 | 5 | 大安街道 | 永川区嘉和养老服务中心 | / | 0% |  |  | 已停业
32 |  |  | 重庆市永川区大安街道民主幸福院 | √ | 93.55% | 1.部分感烟探测器报警确认灯无法点亮，火灾报警控制器无法接受到火警信号；2.部分感烟探测器在采用烟雾测试时，报警确认灯不能及时（30秒内）点亮 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
33 | 6 | 陈食街道 | 陈食街道敬老院 | √ | 100% | 1.屋顶水箱建议增加液位显示管；2.喷淋多线故障和消火栓启动模块坏；3.水泵房电话故障 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
34 | 7 | 临江镇 | 重庆市永川区亮哥养老中心临江分中心 | √ | 93.55% | 1.2期24V电源线路故障，导致3个声光报警器故障 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
35 | 8 | 五间镇 | 重庆永川五间敬老院 | √ | 12.9% | 1.闭门器4个坏.2.发电机房防火门坏 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
36 | 9 | 仙龙镇 | 重庆市永川区仙龙敬老院 | √ | 100% |  |  | 本月消防系统检查正常
37 |  |  | 仙龙镇粉店幸福院 | / | 100% |  |  | 装修未营业
38 | 10 | 何埂镇 | 聚美敬老院 | / | 0% |  |  | 装修未营业
39 |  |  | 何埂敬老院 | √ | 93.55% | 1.无市电；2.增压稳压泵2台故障；3.3楼1个消防箱门坏 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
40 | 11 | 双石镇 | 双石镇敬老院 | √ | 94.62% | 1.消火栓系统无试验栓；消防水箱无现场水位显示装置；水箱底部出口2处渗水；稳压罐组件缺失（无压力表）；3楼1处消火栓水带接口脱落；2.末端放水规定时间内警铃不报警，压力开关无动作；报警阀组处无排水设施；食堂1喷头损坏，导致食堂层喷淋系统信号阀关闭状态；3.感烟探测器5处故障（人为拆除：2#.4#.6#.12#.13#）；100#消火栓按钮按下不报警；4.厨房.食堂防火门2樘未设置闭门器；5.3层多处应急灯具月及疏散指示标志应急故障；1层.食堂层4处应急灯.5处指示牌故障；6.柴油发电机房与储水间气溶胶未接线；7.稳压泵处止回阀故障，回流导致管网无法保压；现吸水管处阀门关闭状态；需更换止回阀2处 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
41 |  |  | 重庆市永川区双石养老服务老年公寓 | √ | 100% |  |  | 本月消防系统检查正常
42 | 12 | 吉安镇 | 重庆市永川区亮哥养老中心吉安分中心 | √ | 93.55% |  |  | 本月消防系统检查正常
43 | 13 | 宝峰镇 | 重庆市永川区亮哥养老中心宝峰分中心 | √ | 93.55% | 1.屋顶稳压泵需增加止回阀，水箱水量不足；2.水池未设置液位装置 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
44 | 14 | 朱沱镇 | 重庆市永川区大河敬老院（智老尊享大河养老服务中心） | √ | 96.77% |  |  | 本月消防系统检查正常
45 |  |  | 重庆林楠养老中心 | √ | 100% |  |  | 本月消防系统检查正常
46 |  |  | 重庆市永川区朱沱镇敬老院（朱沱致诚养老服务中心） | √ | 96.77% | 1.喷淋泵低压压力开关未通电现弃用状态；2.报警阀组上端信号阀关闭后无反馈 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
47 | 15 | 来苏镇 | 永川区来苏镇敬老院 | √ | 100% | 1.1楼1个消火栓锈蚀漏水 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
48 | 16 | 松溉镇 | 松溉镇敬老院 | √ | 96.77% | 1.实验消火栓无压力表；2.1.2#楼屋顶水箱基础变形，无法补足储水量；稳压罐锈蚀；3.水泵房内电接点压力表位置设置不合理，且无法自动启泵 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
49 | 17 | 板桥镇 | 板桥敬老院 | √ | 100% | 1.气体灭火控制盘故障.电话主机显示屏故障；2.广播主机手动正常，联动故障，防火门无反馈；3.防火门主机电瓶故障 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
50 | 18 | 永荣镇 | 永川区永荣镇养老服务中心 | √ | 100% |  |  | 本月消防系统检查正常
51 | 19 | 红炉镇 | 永川区红炉镇养老服务中心 | √ | 100% | 1.增压泵1台漏水，室外栓无水；2.湿式报警阀延时器坏，4个应急灯坏 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
52 | 20 | 金龙镇 | 金龙镇大山门养老服务中心 | √ | 94.62% | 1.办公楼8个应急照明和6个疏散指示牌故障 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
53 | 21 | 青峰镇 | 重庆市永川区青峰镇幸福院 | √ | 83.87% |  |  | 本月消防系统检查正常
54 |  |  | 永川区胡绍莲养老服务中心 | / | 100%
55 | 22 | 三教镇 | 三教镇敬老院 | √ | 97.85% | 1.喷淋管道泄压 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。
56 | 23 | 区福利中心 | 永川区失能残疾人集中供养中心 | √ | 59.14% | 1.柜式七氟丙烷保险销末拨 | 立即整改，保证消防设施设备正常运行。

## 附件三
附件三
2024年消防第三方评估问题未整改情况
序号 | 编号 | 所属镇街 | 养老服务机构名称 | 消防第三方评估问题描述（未反馈整改情况） | 备注
1 | 1 | 中山路街道 | 重庆市永川区中山路街道办事处敬老院（中山路致善养老服务中心） | 1、水泵房用的抽水泵；2、水箱补水故障，末端无压力
2 |  |  | 永川区爱心老年公寓 | 1、厨房未设置应急照明灯具；2、灭火器有1具压力不足
3 |  |  | 重庆智老尊享致爱养老服务中心 | 水泵房无排水设施
4 |  |  | 重庆市永川区高敬鸿宏耀养老服务中心 | 1、厨房未设置应急照明灯具；2、资料管理不善
5 | 2 | 南大街街道 | 南大街办事处敬老院 | 1、一处防火门闭门器损坏；2、部分防火门未灌浆；3、一处疏散指示灯具未在工作状态；4、一处烟雾探测器保护罩未揭开
6 |  |  | 重庆市永川区高敬鸿老年公寓 | 1、消防广播未设置；2、未设置屋顶试验栓
7 |  |  | 重庆市永川区三森养老服务中心 | 1、疏散指示灯具设置不符合规范；2、室外栓锈蚀严重，通水后漏水
8 |  |  | 重庆市永川区吉爱养老服务中心 | 1、未设置消防广播；2、室外救援窗开口不符合规范；3、86型线盒盖子未安装；4、多处应急照明灯具灯罩缺失；5、楼层的一侧疏散口锁闭
9 | 3 | 胜利路街道 | 重庆市永川区星怡养老院 | 1、未进行防火封堵；2、部分楼层无疏散示意图；3、疏散通道宽度不符合要求；4、水力警铃卡阻，无法正常工作；5、水箱水位不足；6、燃气热水器位于疏散楼梯间；7、疏散通道数量不足；8、水泵房分机呼叫灯常亮；9、喷淋泵1#无法启动
10 |  |  | 永川星怡养老院万寿分院 | 1、厨房未设置应急照明灯具；2、水泵房无重点部位标志标识；3、出口无疏散指示；4、控制室未设置防火门；5、水泵补水无压；6、水泵房未设置防火门；7、控制室无重点部位标志标识；8、厨房末端试水未配置压力表
11 |  |  | 重庆智老尊享致孝养老服务中心 | 1、未设置管网标志标识；2、主机打印纸故障；3、未设置水箱液位标识；4、消火栓或喷淋补水异常；5、控制室未设置应急照明灯具；6、水泵房未设置应急照明灯具；7、应急广播故障；8、水泵房设置位置不符合规范；9、稳压泵2泵故障
12 |  |  | 重庆市永川区康之源养老院 | 厨房未设置喷淋
13 | 4 | 卫星湖街道 | 卫星湖街道敬老院 | 1、一层疏散口防火门锈蚀严重；2、多线不能启泵；3、主机放置不合规；4、泵房无分机；5、部分防火门未灌浆；6、部分手报声光无标识；7、室内栓栓头设置不符合规范
14 | 5 | 陈食街道 | 陈食街道敬老院 | 1、补水管道直接接于喷淋系统；2、报警主机放置不符合规范；3、柴发室无疏散指示灯；4、防火门闭门器损坏；5、部分防火门未灌浆；6、厨房未设置喷淋；7、消控室应急灯使用插头连接
15 | 6 | 五间镇 | 重庆永川五间敬老院 | 1、2楼疏散指示牌设置不合理；2、消防控制室未设置专人值守；3、消防控制室未设置防火门；4、厨房防火门未灌浆，密封不严
16 | 7 | 何埂镇 | 何埂敬老院 | 1、疏散指示灯设置数量不足；2、2号楼疏散通道宽度0.96米，楼梯间宽度0.87米，宽度不足
17 | 8 | 朱沱镇 | 重庆市永川区大河敬老院（智老尊享大河养老服务中心） | 1、安全出口未设置防火门；2、消防控制室无人值守，未设置防火门，标识破损不清楚；3、未设置电气火灾监控系统 第4.9.1条规定；4、泵房未设置低压压力开关；5、建筑扑救面设置障碍物；6、发电机房防火门未灌浆、闭门器损坏
18 |  |  | 重庆林楠养老中心 | 泵房未设置消防电话分机、烟感
19 |  |  | 重庆市永川区朱沱镇敬老院（朱沱致诚养老服务中心） | 无屋顶实验栓
20 | 9 | 松溉镇 | 松溉镇敬老院 | 安全出口宽度不符合要求（1层安全出口宽度仅1.12米）